10. 가스누설경보기

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
				결과	불량내용	조치내용
설치위치			○주방 또는 난방시설이 설치된 장소에 설치여부	○			○형 식: ○정격전압: V ○설치위치
수신기	스위치류		○개폐기능의 정상 여부 확인	○
	퓨우즈류		○손상․용단 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용 여부 확인	○
	시험장치		○기능의 정상 여부 확인	○
	표 시 등		○정상적인 점등 여부 확인	○
	결선접속		○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 확인	○
	설치위치		○조작하기 쉬운 위치에 설치여부	○
	음향장치		○음량 및 음색이 다른 기계의 소음등과 구별되는가의 여부 확인	○
검지기	외 형		○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무	○			○사용연료 :
	경계상황	설치위치	○공기보다 가벼운 연료사용시 가스검지기의 하단은 천장면으로부터 0.3m이내에 설치되어 있는지의 여부 ○공기보다 무거운 연료사용시 가스검지기의 상단은 바닥면으로부터 0.3m이내의 위치에 설치되어 있는지의 여부	○
		가스누설시험	○감지기에 가스누설시험을 한 경우 확실하게 작동하고, 또한 경계구역의 표시의 적정여부	○
차단기구	작동상황		○시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개․폐 여부 ○차단기구는 가스 주 배관에 견고히 부착되어 있는지의 여부	○			○설치위치
기타	○LP가스 취급시 호스는 3m 이내로 제한 확인			○
비고

(별지 제 2-10 호 서식)

점검표 작성시 참고사항

○ 가스누설경보기는 LNG(도시가스용)과 LPG(프로판, 부탄가스용)으로 구분되므로 해당 사업장의 사용가스 종류에 따라 구분하셔야 합니다.

○ 형식 : 방수형, 단독형, 확산형, 즉시경보형

○ 사용전압 : 220V,  정격전류 : 0.25A

○ 설치근거 : 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 시행령 제15조 별표4

- 숙박시설․ 노유자시설․ 판매시설 및 영업시설

- 교육연구시설 중 청소년시설․의료시설․문화집회 및 운동시설

○ 감지기 부착 위치

- LNG : 상단부분

- LPG : 하단부분

○ 주요가스의 안전관리

구 분	L N G	L P G
성 상	1) LNG는 - 162℃의 비점을 가지며 비점이하의 저온에서 단열용기에 저장할 수 있다. 2) 기화한 가스는 약 -113℃ 이하에서는 건조된 공기보다 무거우나 그 이상의 온도에서는 공기보다 가볍다. 3) LNG는 메탄을 주성분으로 에탄․프로판․부탄류․펜탄류 등의 저급지방족 탄화수소와 질소가 소량 함유되어 있다.	1) 상온․상압에서는 기체이지만 상온에서는 비교적 저압에서 액화시킬 수 있다. 온도 10～15℃에서 10㎏/㎠ 이하의 압력으로 액화시킬 수 있다. 2) 순수한 LPG는 무색, 무취이다. 냄새가 없기 때문에 일반 소비자에게 공급하는 가스는 실내에서 누설 될 경우를 대비하여 공기 중의 혼합비율이 용량으로 1000분의 1인 상태에서 감지가 될 수 있도록 부취제를 주입하고 있다. 3) 폭발하한계가 낮고 상온․상압하에서 인화점이 낮아 소량 누설시에도 인화하여 화재 및 폭발의 위험성이 크다. 4) 전기절연성이 높고 유동․여과․분무시 정전기를 발생하는 성질이 있어 정전기가 축적될 수 있는 조건에서는 방전스파크에 의한 인화위험이 있다.

구 분	L N G	L P G
누설시의 조치	LNG가 공기 중에 누설한 경우에는 즉시 기화되며, 이 기화잠열에 의하여 공기 중의 수분이 응축된다. 소량의 LNG가 배관이나 저장탱크로부터 누설된 경우에는 누설 부분에 결로 또는 결빙이 생긴다. 누설이 탱크로리에서 일어난 경우에는 즉시 차량을 정지시켜서 엔진과 전동기 등을 긴급 정지시켜야 한다. 저장설비에서 누설이 일어난 경우에는 해당 설비의 조업을 긴급하게 정지시키고 누설 부분을 긴급차단의 응급조치를 한 후, 소화기를 누설 부분의 근처에 배치하고, 경찰서, 소방서에 통보한다. 또한 부근의 주민에 대하여도 화기 사용금지, 교통차단 등의 협력을 구하여 화재, 폭발, 산소결핍증 발생 등의 2차 재해방지를 위하여 노력하여야 한다.	1) LPG가 누설하면 공기보다 무겁기 때문에 바닥에 체류하므로 주의하여야 한다. 2) 누설이 된 경우에는 주변의 발화원 제거 및 용기의 밸브를 잠그어 가스의 공급을 중단하고 창문과 출입문을 열어 누설된 가스의 냄새가 없어질 때까지 환기한다. 3) 용기의 안전밸브가 작동한 경우에는 용기몸체에 물을 부어 용기를 냉각시킨다. 이 때 용기가 전도되지 않도록 주의하여야 한다. 4) 저장탱크에서 누설된 경우에는 살수장치, 물분무 장치로 냉각시켜 가스의 압력을 낮추고 동시에 누설된 가스를 확산시킨다. 혹은 별도의 탱크에 옮기거나 긴급방출관으로 대기 중에 방출하는 등의 응급조치를 한다.

구 분		L N G	L P G
안전 관리	용기에 의한 저장시	일반적으로 LNG는 비점 이하에서 유지되지만, 약간의 침입 열량에 의하여 기화가 촉진되므로 저장탱크나 배관 등의 설비는 단열재로 보냉하여 외부로부터 흡열을 극히 작게 하여야 한다. 또한 흡열에 의한 가스의 압력 상승을 방지하기 위하여 안전밸브를 부착하고, 이 안전장치가 결빙현상에 의하여 작동에 결함이 생기지 않도록 주의하여야 한다.	가) LPG를 용기로 저장할 때에는 통풍이 잘되는 곳에 전도와 전락이 되지 않게 세울 것 나) 충전 용기는 40℃이하로 보관하여야 한다. 다) 용기 보관실 2m 이내에는 화기 사용을 금지하고, 부근에는 발화성물질을 두지 말 것 라) 용기 보관실은 불연성재료로 할 것 마) 용기 보관실은 “화기엄금” 등의 표시를 하고 소화기를 비치할 것
	저장탱크에 의한 저장시		가) 저장탱크는 통풍이 좋은 장소에 설치하고, 2m 이내에서는 화기 사용을 금지할 것 나) 저장탱크 내용적의 90%를 초과하여 저장해서는 안 된다. 다) 저장탱크는 관련 법규에 의한 안전거리를 유지하여 설치할 것 라) 저장탱크에 부착된 안전밸브에는 가스방출관을 설치하고 가스방출관은 지면에서 5m 이상 또는 저장탱크의 정상부에서 2m의 높이의 높은 위치에 설치할 것 마) 지상에 설치하는 저장탱크 및 그 지주는 내열 구조로 하고 저장탱크 및 그 주위에는 외면으로부터 5m이상 떨어진 위치에서 조작할 수 있는 냉각살수장치를 설치할 것 바) 액의 출입구 관에는 긴급차단장치를 설치할 것

○ 가스로 인한 사고원인과 대책

1. 가스사고의 유형

가. 불안전한 보일러 설치시공에 의한 사고

가스보일러는 연소시 많은 공기를 필요로 하게 되므로 실내공기 부족 등으로 인한 일산화탄소 중독과 같은 사고의 위험이 상당히 높다.  사고의 주요원인은 가스보일러의 급·배기설비미비, 전용보일러실을 미설치, 사용자 부주의하여 보일러실의 급기구를 막아놓은 채 사용하는 등 안전의식이 결여되어 발생하는 것이 대부분이다.

나. 가스렌지 및 난방기 관리 미비

지나 난방기에는 우수한 안전장치들이 부착되어 사용중의 실수로 인한 폭발, 화재사고의 비율은 줄어든 반면, 겨울철에 쓰던 난로를 철거하거나 이사 등으로 인한 뒷마무리를 제대로 하지 않아 일어나는 사고가 늘어나고 있다. 가스연소기를 철거한 후에는 배관의 마감조치(배관 끝부분을 캡이나 플러그로 막는 조치) 또는 난로 전용콕의 고정 잠금조치(테이프 등으로 핸들을 고정)를 하여야 하는데 그렇게 하지 않아 가스가 누출되거나 전용콕을 잘못 조작하여 폭발, 화재가 발생하고 있다

다. 불량 가스용품과 노후 등으로 인한 사고

가정에서 발생되는 가스사고 중 압력조정기의 결함에 의해서 발생되는 경우가 있는데 그 주요원인은 제품 자체의 노후 또는 작동불량에 의한 것입니다. 그러므로 사용자는 수시로 가스 공급자에게 가스용품의 상태를 점검받아 안전한 상태에서 가스를 사용해야 합니다.

압력조정기와 같은 제품을 새로 구입할 때는 반드시 한국가스안전공사의 검사품(검사필증 부착)또는 KS제품인가를 확인합니다.

2. 가스사고의 방지요령

국내가스 사고의 가장 큰 원인은 사용자의 취급 부주의이다. 가스누설을 발견하였거나 사고가 일어났을 때 응급조치 요령에 따라 침착하게 처리한다. 가스안전 사용수칙으로 사용전에는 불을 켜기 전에 가스가 새지 않았는지 냄새를 확인하고, 문을 열어 실내환기를 시켜준다. 사용 중에는 가스불을 켜는 순간 파란 불꽃으로 확실히 점화되었는지 확인하고, 점화되지 않았을 경우 콕크가 열려 있으면 가스가 새어 위험하다. 사용후에는 점화 콕크는 물론 중간밸브를 잠궈야 한다.

가스안전사고 방지 요령

구 분	대 응 방 법
평상시 가스 누설점검	가스가 누설될 위험이 있는 부위에 비눗물을 붓이나 스폰지에 묻혀서 호스의 연결부분을 충분히 발라주는 방법으로 수시로 점검한다.
가스렌지 점화시 불꽃상태	파란 불꽃은 연소용 공기(산소)가 충분히 공급되어 완전연소상태이며, 점화시 일산화탄소가 거의 발생되지 않고 연소온도가 높은 상태인 반면, 붉은 불꽃은 불완전연소상태로서, 연소온도가 낮아 효율이 떨어지고 일산화탄소가 발생한다는 현상이다.
올바른 가스기기 설치	가스용품의 설치는 시공자격자에게 맡겨 안전기준대로 설치한다. 설치시 통풍이 잘되고 인화물질이 없는 곳에 설치하며, 가연성 벽의 옆면과 가스기기 뒷면에서 15cm이상, 천장은 1m이상, 호스길이는 가능한 짧게 하고 연소기로부터 3m이내, T자형 호스연결은 위험
마늘 썩는 냄새는 비상사태	천연가스는 무색․무취이지만, 누설시 쉽게 감지할 수 있도록 마늘 썩는 냄새와 같은 메르캅탄이라는 자극적인 냄새의 부취제를 첨가하였다. 누설되는 양이 적은 경우나 후각기능에 장애가 있는 경우에는 누설을 잘 알 수 없기 때문에 가스누설 여부를 자주 점검하는 습관이 사고예방을 위한 최선의 방법이다.
가스경보기 설치요망	LNG는 공기보다 가벼워 위로 올라가므로 경보기 설치는 천장으로부터 30cm이내 설치하고, LPG는 공기보다 무거워 바닥으로 가라앉기 때문에 바닥으로부터 30cm이내에 설치한다. 또한 주위의 온도가 현저히 낮거나 높은 곳, 물기가 직접 닿거나, 습도가 많은 곳에 가스경보기 설치는 피한다.
누설 시 응급처치	가스냄새로 가스가 새는 것을 발견하면 먼저 연소기 콕크, 중간밸브까지 잠그어 가스의 공급을 차단하고 창문, 출입문을 열고 누설된 가스를 밖으로 몰아내어 환기시킨다. 환기를 위해서 선풍기나 배기팬은 사용금지. 누설된 가스는 작은 전기스파크도 발열원이 되어 불이 붙어 폭발할 수 있다. 따라서 부채, 방석, 신문지 등을 이용하여 연기를 쓸어 내듯이 밖으로 몰아낸다.
공급자 의무사항	가스공급 판매점이나 도시가스 공급회사는 가스 수요자에게 정기적으로 사용자의 시설을 점검하고 안전수칙을 계도하도록〔공급자 의무사항〕을 법으로 규정하고 있다. 따라서 가스 수요자는 안전관리에 관련된 서비스를 당연히 받을 수 있다.

구 분	대 응 방 법
겨울철 가스 사고예방	겨울철에는 문을 닫고 생활하기 때문에 환기가 잘 되지 않아 연소시 많은 공기를 필요로 하는 가스보일러나 가스난로 등이 불완전연소되어 가스 질식사고의 원인이 되므로 자주 창문을 열어 환기 시켜 주어야 하며, 배관, 연소기의 연결부분에서 가스가 누설되지 않는지 자주 점검하여야 한다.
장기간 집을 비울 때	장기간 집을 비울 때는 점화콕크와 중간밸브를 잠근다. 도시가스는 메인 밸브까지 잠그고, LPG는 용기밸브까지 잠근다. 특히, 가스는 주부들뿐만 아니라 온 가족 모두 가스시설의 점검과 확인하는 습관을 들이는 것이 중요하다.
이사철 가스사고 예 방	이사철 가스시설의 철거 및 신규 설치시 가스사고가 많이 발생하고 있다. 난방기 보일러를 철거한 후 배관의 막음조치를 확실히 해야 한다. 막음조치를 않을 경우 가스누설로 폭발사고가 발생할 수 있다. LPG 사용지역에서 도시가스 사용 지역으로 이전시에는 연소기 부품을 교체하여야 한다.

3. 가스용품의 안전사용과 점검방법

최근에 다양한 종류의 가스용품이 보급되고 있는데, 사고예방을 위해서는 무엇보다 설치장소와 사용목적에 맞는 기능과 용량을 갖추고, 필요한 안전장치가 부착된 제품으로 한국가스안전공사의〔검〕자 표시의 허가품목인가를 확인하고 선택한다.

가스용품의 안전 사용과 점검

가스기구 종 류	안 전 사 용 법	점 검 방 법
가스렌지	가스 사용 중 연소기 불구멍이 막히면 붉은 불꽃이 일거나 불꽃이 길어져 위험하므로 파란 불꽃으로 완전연소 되는지 확인요망	사용 후 버너 헤드를 들어내어 이물질이 끼어 있지 않도록 솔로 문질러 깨끗이 청소 해주어야 한다.
보 일 러 온 풍 기	보일러 사용 중 수시로 연소 및 환기를 확인하고, 냄새, 진동, 소음 등 비정상인 경우 즉시 보일러를 끈다.	중간밸브를 잠근후 전문가를 불러 점검을 받는다.
난 로 팬 히 터	커튼 등 가연성물질로부터 멀리하고 좁은 실내나 장시간 사용할 때는 환기에 유의한다.	공기필터의 먼지를 제거하고 세라믹버너를 솔로 깨끗이 털어낸다.