11.비상경보설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목		점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
				결과	불량내용	조치내용
비상전원 (내장형)	절환장치		○상용전원에서 비상전원으로, 비상 전원에서 상용전원으로의 자동절 환 여부	○
	충전장치		○변형․손상 등이 없고 이상한 발열 등의 유무	○
비 상 벨 ․ 자 동 식 싸 이 렌	설치위치		○다중이용업소의 구획된 실마다 설치 유무	○
	예비전원		○전용 수신기와 건물 주수신기와의 연동여부	○
	기동장치		○누름버튼 등을 조작시 작동하고 음향장치가 울리는가의 여부	○
	조작장치등	스위치류	○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부	○
		퓨우즈류	○적정의 종류 및 용량의 사용 유무	○
		계전기	○기능의 정상 여부	○
		표시등	○정상적인 점등 여부	○
		결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무	○
	벨 ․ 싸 이 렌	음향등	○음량 및 음색이 다른 기계의 잡음 등과 구별 여부	○
		경보방식	○경보방식(일제경보․구분경보)대로 지구음향장치가 울리는가의 여부	○
비고

(별지 제 2-11 호 서식)

점검 방법

비상전원 (내장형)	절환장치		○상용전원에서 비상전원으로, 비상전원에서 상용전원으로의 자동절환 여부	○ 상용전원 차단시 비상전원 확인
	충전장치		○변형․손상 등이 없고 이상한 발열 등의 유무	○ 확인사항 - 전지액 누출여부 - 연결선의 단선여부 - 손으로 만졌을 경우 열 발생여부 - 이상한 발열소리 등 확인
비 상 벨 ․ 자 동 식 싸 이 렌	기동장치		○누름버튼 등을 조작시 작동하고 음향장치가 울리는가의 여부	○ 좌 동
	조작장치등	스위치류	○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부	○ 좌 동
		퓨우즈류	○적정의 종류 및 용량의 사용 유무	○ 좌 동
		계전기	○기능의 정상 여부	○ 좌 동
		표시등	○정상적인 점등 여부	○ 좌 동
		결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무	○ 좌 동
	벨 ․ 싸 이 렌	음향등	○음량 및 음색이 다른 기계의 잡음 등과 구별 여부	○ 좌 동
		경보방식	○경보방식(일제경보․구분경보)대로 지구음향장치가 울리는가의 여부	○ 2인 1조로 층별확인

□ 비상경보설비를 설치하여야 할 대상물

○ 법적근거 : 소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률 시행령 제15조 별표5

비상경보설비를 설치하여야 할 특정소방대상물(가스시설 또는 지하구를

제외한다)은 다음 각목의 1과 같다.

가. 연면적 400㎡(지하가 중 터널을 제외한다)이거나 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 150㎡(공연장인 경우 100㎡) 이상인 것

나. 지하가 중 터널로서 길이가 500미터 이상인 것

다. 50인 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장

□ 비상경보설비의 화재안전기준(NFSC 202)

제3조(정의)

1. "비상벨설비"라 함은 화재발생 상황을 경종으로 경보하는 설비를 말한다.

2. "자동식사이렌설비"라 함은 화재발생 상황을 사이렌으로 경보하는 설비를 말한다.

3. "단독경보형감지기"라 함은 화재발생 상황을 단독으로 감지하여 자체에 내장된 음향장치로 경보하는 감지기를 말한다.

4. "발신기"라 함은 화재발생 신호를 수신기에 수동으로 발신하는 장치를 말한다.

5. "수신기"라 함은 발신기에서 발하는 화재신호를 직접 수신하여 화재의 발생을 표시 및 경보하여 주는 장치를 말한다.

제4조(비상벨설비 또는 자동식사이렌설비)

① 비상벨설비 또는 자동식사이렌설비는 부식성가스 또는 습기 등으로 인하여 부식의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.

②지구음향장치는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 해당층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치하여야 한다. 다만, 「비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)」에 적합한 방송설비를 비상벨설비 또는 자동식사이렌설비와 연동하여 작동하도록 설치한 경우에는 지구음향장치를 설치하지 아니할 수 있다.

③음향장치는 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있도록 하여야 한다.

④음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이 되는 것으로 하여야 한다.

⑤발신기는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 지하구의 경우에는 발신기를 설치하지 아니할 수 있다.

1. 조작이 쉬운 장소에 설치하고, 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것

2. 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 할 것. 다만, 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다.

3. 발신기의 위치표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착 면으로부터 15° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 할 것

⑥비상벨설비 또는 자동식사이렌설비의 상용전원은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압의 옥내 간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것

2. 개폐기에는 "비상벨설비 또는 자동식사이렌설비용"이라고 표시한 표지를 할 것

⑦비상벨설비 또는 자동식사이렌설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)를 설치하여야 한다.

⑧비상벨설비 또는 자동식사이렌설비의 배선은 「전기사업법」제67조에 따른 기술기준에서 정한 것 외에 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 전원회로의 배선은 「옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)」별표 1에 따른 내화배선에 의하고 그 밖의 배선은 「옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)」별표 1에 따른 내화배선 또는 내열배선에 따를 것

제5조(단독경보형감지기)

단독경보형감지기는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 각 실(이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 30㎡ 미만이고 벽체의 상부의 전부 또는 일부가 개방되어 이웃하는 실내와 공기가 상호유통되는 경우에는 이를 1개의 실로 본다)마다 설치하되, 바닥면적이 150㎡를 초과하는 경우에는 150㎡마다 1개 이상 설치할 것

2. 최상층의 계단실의 천장(외기가 상통하는 계단실의 경우를 제외한다)에 설치할것

3. 건전지를 주전원으로 사용하는 단독경보형감지기는 정상적인 작동상태를 유지할 수 있도록 건전지를 교환할 것

4. 상용전원을 주전원으로 사용하는 단독경보형감지기의 2차전지는 법 제39조에 따라 제품검사에 합격한 것을 사용할 것

제6조(설치 유지기준의 특례)

소방본부장 또는 소방서장은 기존건축물이 증축 개축 대수선되거나 용도변경 되는 경우에 있어서 이 기준이 정하는 기준에 따라 당해 건축물에 설치하여야 할 비상경보설비의 배관 배선 등의 공사가 현저하게 곤란하다고 인정되는 경우에는 당해 설비의 기능 및 사용에 지장이 없는 범위안에서 비상경보설비의 설치 유지기준의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.