12. 비상방송설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분		점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
				결과	불량내용	조치내용
기동장치		누름버튼등	○기능의 정상여부확인	○
		비상전화	○기동이 확실하고 모기의 호출음 및 상호통화가 명료한가의 여부확인	○
증폭기등		스위치류	○단자의 풀림등이 없고 개폐기능의 정상 여부 확인	○
		퓨우즈류	○손상ㆍ끊김 등이 없고 적정의 종류 및 용량의 사용유무 확인	○
		계전기	○탈락ㆍ단자의 풀림ㆍ먼지 등이 부칙이 없고 기능의 정상 여부확인	○
		계기류	○전압계 및 출력계의 정상적인 작동여부확인	○
		표시등	○정상적인 점등여부 확인	○
		결선접속	○단선ㆍ단자의 풀림ㆍ탈락ㆍ손상 등의 유무 확인	○
증폭기등		접지	○현저한 부식ㆍ단선 등의 손상유무 확인	○
		회로선택	○회로선택시험을 하여 당해 조작회로 및 관련되는작동표시등과 화재등의 정상적인 점등 여부 확인	○
		2이상의 조작장치	○2개이상의 조작장치가 설치되어 있는 경우에는 서로 작동시켜 동시작동과 동시 통화의 가능여부 확인	○
		자동화재탐지설비와연동	○자동화재탐지설비와 연동하는 것에서는 화재신호가 송신될 때 자동적으로 작동하고 또한 상호간 기능장애의 유무 확인	○
		원격조작기연동	○원격조작기를 설치한 것에서는 어느 조작위치를 조작하였을 경우에도 쌍방의 계전기, 모니터, 출력계 등의 정상적인 작동여부 확인	○
		비상용방송절환	○일반방송절환시험을 하여 일반방송상태에서 비상용 방송으로 확실하게 절환되고 또한 수동에 의해 복구하지 않는 한, 비상방송의 상태가 정상으로 계속 작동하는가의 여부	○
		회로단락	○회로단락시험을 하여 당해 출력회로단락보호회로가 차단되고, 또한 그 내용의 표시를 함과 동시에 다른회로의 기능장해 유무 확인	○
		화재음표시	○화재음 신호를 발하는 것에서는 기동장치시험을 하여 음향의 정상여부 확인	○
스피커		설치위치	○다중이용업소의 구획된 실 마다 설치여부
		음량등	○음량 및 음색이 다른 기계의 소음 등과 구별되는 가의 여부 확인	○
		경보방식	○일제경보․구분경보 또는 상호경보의 경보 방식대로 울리는가의 여부 확인	○
		음량조절기	○비상용 방송시 지장 유무 확인	○
경종ㆍ공 등			○기능의 정상 여부 확인	○
비고

□ 개요

비상방송설비는 특정소방대상물 내 인원에게 화재 발생장소 등을 발하여 초기 소화활동 및 피난유도 등을 원활하게 하기 위함.

□ 구 성

기동장치. 비상전화, 스피커, 증폭기 및 조작장치 등

□ 스피커

○ 실내 : 확성기 음성입력은 1W 이상

○ 실외 또는 일반장소 : 확성기 음성입력은 3W 이상

○ 각 층마다 설치하되 하나의 확성기까지 수평거리 25m 이하

○ 경보방식 : 발화층 및 그 직상층에 경보를 발할 수 있도록 할 것

□ 증폭기 및 조작장치

○ 상시 사람이 근무하는 장소 및 점검이 편리한 곳 및 방화상 유효한 곳에 설치

○ 조작부의 위치 : 0.8m ～ 1.5m

○ 배선

음향조절기를 설치한 경우 - 3선식

사람이 인위적으로 음향조절기를 조작할 수 없도록 된 경우 - 2선식

비상방송설비

□ 비상방송설비를 설치하여야 할 대상물

○ 법적근거 : 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 시행령 제15조 별표4

비상방송설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물(가스시설․지하구 및 지하가 중 터널을 제외한다)은 다음 각목의 1과 같다.

가. 연면적 3천5백 제곱미터 이상인 것

나. 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 것

다. 지하층의 층수가 3개 층 이상인 것

□ 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)

제2조(적용범위)

소방시설설치유지및안전관리에관한법률(이하 "법"이라 한다) 제9조제1항 및 동법률시행령(이하 "영"이라 한다) 별표 4경보설비의 소방시설 적용기준란 제2호의 규정에 따른 비상방송설비는 이 기준에서 정하는 규정에 따라 설비를 설치하고 유지․관리하여야 한다.

제3조(정의)

이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "확성기"라 함은 소리를 크게하여 멀리까지 전달될 수 있도록 하는 장치로써 일명 스피커를 말한다.

2. "음량조절기"라 함은 가변저항을 이용하여 전류를 변화시켜 음량을 크게하거나 작게 조절할 수 있는 장치를 말한다.

3. "증폭기"라 함은 전압전류의 진폭을 늘려 감도를 좋게하고 미약한 음성전류를 커다란 음성전류로 변화시켜 소리를 크게하는 장치를 말한다.

제4조(음향장치) 비상방송설비는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 이 경우 엘리베이터 내부에는 별도의 음향장치를 설치할 수 있다.

1. 확성기의 음성입력은 3W(실내에 설치하는 것에 있어서는 1W) 이상일 것

2. 확성기는 각층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의    수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 해당층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할

수 있도록 설치할 것

3. 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것

4. 조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할

것

5. 조작부는 기동장치의 작동과 연동하여 해당 기동장치가 작동한 층 또는 구역

을 표시할 수 있는 것으로 할 것

6. 증폭기 및 조작부는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소로서 점검이 편리하    고 방화상 유효한 곳에 설치할 것

7. 층수가 5층 이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과하는 특정소방대상물은 다음    각  목에 따라 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다.

가. 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 경보를 발할 것

나. 1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것

다. 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발    할 것

8. 다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재 시 비상경보외의 방송을 차단    할 수 있는 구조로 할 것

9. 다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 아니하도록 할 것

10. 하나의 특정소방대상물에 2 이상의 조작부가 설치되어 있는 때에는 각각의     조작부가 있는 장소 상호간에 동시통화가 가능한 설비를 설치하고, 어느 조작부    에서도 해당 특정소방대상물의 전 구역에 방송을 할 수 있도록 할 것

11. 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및     피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이하로 할 것

12. 음향장치는 다음 각 목의 기준에 따른 구조 및 성능의 것으로 하여야 한다.

가. 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것을 할 것

나. 자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

제5조(배선)

비상방송설비의 배선은 전기사업법 제67조의 규정에 따른 기술기준에서 정한 것외에 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것

2. 전원회로의 배선은 옥내소화전설비의화재안전기준(NFSC 102) 별표 1에 따른 내화배선에 따르고, 그 밖의 배선은 옥내소화전설비의화재안전기준(NFSC 102) 별표 1에 따른 내화배선 또는 내열배선에 따라 설치할 것

3. 전원회로의 전로와 대지 사이 및 배선상호간의 절연저항은「전기사업법」제67조에 따른 기술기준이 정하는 바에 따르고, 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1㏁ 이상이 되도록 할 것

4. 비상방송설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관·덕트(절연효력이 있는 것으로 구획한 때에는 그 구획된 부분은 별개의 덕트로 본다) 몰드 또는 풀박스등에 설치할 것. 다만, 60V 미만의 약전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다.

제6조(전원)

① 비상방송설비의 상용전원은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압의 옥내 간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것

2. 개폐기에는 "비상방송설비용"이라고 표시한 표지를 할 것

② 비상방송설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)를 설치하여야 한다.

제7조(설치 유지기준의 특례)

소방본부장 또는 소방서장은 기존건축물이 증축 개축 대수선되거나 용도변경 되는 경우에 있어서 이 기준이 정하는 기준에 따라 당해 건축물에 설치하여야 할 비상방송설비의 배관 배선 등의 공사가 현저하게 곤란하다고 인정되는 경우에는 당해 설비의 기능 및 사용에 지장이 없는 범위안에서 비상방송설비의 설치 유지기준의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행당시 종전의 소방기술기준에관한규칙에 적합하게 설치되어 있거나 건축허가등의 동의 또는 소방시설 시공신고가 완료된 소방대상물에 대하여는 종전의 기준에 따른다.

제3조(다른 법령과의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 법령에서 종전의 소방기술기준에관한규칙을 인용한 경우에 이 고시 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 규정에 갈음하여 이 고시의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.