13. 피난기구․인명구조기구

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
피난기구	피난사다리	○변형․손상․풀어짐․부식․현저한 흡습․녹․곰팡이․기름의 부착이 없고 결합부 및 이음대의 견고한 결합 여부	○
	완강기
			○
	구조대
	다수인 피난장비
			○
	승강식 피난기
	하향식내림식사다리
	미끄럼대 미끄럼봉 피난로프 피난용트랩 피난교 간이완강기 공기안전매트	○변형․손상이 없고 결합부 및 이음 대의 견고한 결합 여부	○
	표지판	○표지판 부착여부 및 변형,탈락 여부	○
	설치위치등	○설치장소의 적정여부 및 조작시 필 요한 면적 확보 여부	○
	보관방법	○쉽게 사용할 수 있는 상태의 여부	○
	통풍성능	○통풍이 잘되고 동물(쥐등)의 침입을 방지하는 조치의 강구 여부	○
인명구조기구	방 열 복 공기호흡기 인공소생기	○변형․손상이 없고 결합부 및 이음 대의 견고한 결합 여부	○			○방열복: 개 ○공기호흡기: 개 ○인공소생기: 개
		○쉽게 사용할 수 있는 상태의 여부	○
비고

□ 피난기구의 층별 설치수

종류 층수	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층	층
피난사다리
다수인 피난장비
승강식 피난기
하향식 피난구용 내림식사다리
완강기
간이완강기
구조대
미끄럼대
미끄럼봉
피난로프
피난교
피난용트랩
공기안전매트

※ 해당 시설별 설치된 층별 확인 후 설치수량 표기

□ 피난설비를 설치하여야 할 대상물

○ 법적근거 : 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 시행령 제15조 별표5

1. 피난기구는 특정소방대상물의 모든 층에 화재안전기준에 적합한 것으로 설치하여야 한다. 다만, 피난층, 지상 1층, 지상 2층 및 층수가 11층 이상인 층과 위험물 저장 및 처리시설 중 가스시설, 지하가 중 터널 또는 지하구의 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 인명구조기구를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나와 같다.

1) 방열복, 인공소생기 및 공기호흡기를 설치하여야 하는 특정소방대상물: 지하층을 포함하는 층수가 7층 이상인 관광호텔

2) 방열복 및 공기호흡기를 설치하여야 하는 특정소방대상물: 지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 병원

3) 공기호흡기를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나와 같다.

가) 수용인원 100명 이상인 문화 및 집회시설 중 영화상영관

나) 판매시설 중 대규모점포

다) 운수시설 중 지하역사

라) 지하가 중 지하상가

마) 제1호바목 및 화재안전기준에 따라 이산화탄소소화설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물

□ 피난기구

○ 개 요

피난기구란 화재가 발생하였을 때 소방대상물에 거주하는 사람들을 안전한 장소로 피난시킬 수 있는 기구를 말한다.

○ 피난기구의 종류

- 구조대

비상시 건물의 창, 발코니 등에서 지상까지 포대를 사용하여 그 포대속을 활강하는 피난기구이다.

- 완강기

사용자의 몸무게에 의하여 자동적으로 내려올 수 있는 기구로 조절기, 조속기의 연결부, 로프, 연결금속구, 벨트로 구성되어 있다.

- 피난사다리

건축물화재시 안전한 장소로 피난하기 위해서 건축물의 개구부에 설치하는 기구로서 고정식 사다리, 올림식 사다리 및 내림식 사다리로 분류된다.

- 미끄럼대

2층 또는 3층의 건축물에 설치하여 화재발생시 신속하게 지상으로 피난 할 수 있도록 제조된 피난기구로서 장애인 복지시설, 노약자 수용시설  및 병원 등에 적합하다.

- 피난교

건축물의 옥상층 또는 그 이하의 층에서 화재발생시 옆 건축물로 피난하기 위해 설치하는 피난기구이다.

- 기타 피난기구

미끄럼봉, 피난로프, 피난용트랩, 공기안전매트 및 간이완강기 등이 있다.

소방대상물의 설치장소별 피난기구의 적응성(제4조제1항 관련)

층별 설치장소별 구분	지하층	2층	3층	4층 이상 10층 이하
의료시설(장례식장을 제외한다)․노유자시설․근린생활시설중 입원실이 있는 의원․산후조리원․접골원․조산소	피난용트랩		미끄럼대․ 구조대․ 피난교․ 피난용트랩․다수인피난장비․승강식피난기.	구조대․ 피난교․ 피난용트랩 ․다수인피난장비․승강식피난기.
근린생활시설(입원실이 있는 의원․산후조리원․접골원․조산소는 제외한다.)․위락시설․문화집회 및 운동시설․판매시설 및 영업시설․숙박시설․공동주택․업무시설․통신촬영시설․교육연구시설․공장․운수자동차관련시설(주차용건축물 및 차고, 세차장, 폐차장 및 주차장을 제외한다)․관광휴게시설(야외음악당 및 야외극장을 제외한다)․의료시설중 장례식장	피난사다리․ 피난용트랩		미끄럼대․ 피난사다리․ 구조대․ 완강기․ 피난교․ 피난용트랩․ 간이완강기․ 공기안전매트․ 다수인피난장비․승강식피난기.	피난사다리․ 구조대․ 완강기․ 피난교․ 간이완강기․ 공기안전매트․ 다수인피난장비․승강식피난기.
「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」제2조에 따른 다중이용업소로서 영업장의 위치가 4층 이하인 다중이용업소		미끄럼대․ 피난사다리․ 구조대․ 완강기	미끄럼대․ 피난사다리․ 구조대․ 완강기	미끄럼대․ 피난사다리․ 구조대․ 완강기

※ 비고 : 간이완강기의 적응성은 숙박시설의 3층 이상에 있는 객실에, 공기안전매트의 적응성은 아파트(주택법시행령 제48조의 규정에 해당하는 공동주택)에 한한다.

피난기구 주요 시설

□ 인명구조기구

○ 개 요

화재시 발생하는 열 및 연기에 대하여 인명의 안전한 피난을 위한 기구로서 방열복, 공기호흡기(보조마스크를 포함) 및 인공소생기 등을 말한다.

○ 종 류

가. 방  열  복 : 화재로부터 고온의 복사열을 차단하여 인체를 방호하는 피복

나. 공기호흡기 : 유독가스로부터 인명을 보호하기 위하여 용기에 압축한 공기를 저장하여 두었다가 필요시 마스크를 통해 호흡에 이용토록 하는 호흡기구

다. 인공소생기 :  호흡 부전상태에 빠진 사람에게 인공호흡을 시켜 환자를 구급하거나 보호하는 기구

※ 인명구조기구의 화재안전기준(NFSC 302)

- 행정자치부 고시 제2004-24호(2004. 6. 4)