2. 소 화 기 구

(양호○, 요정비△, 불량×)

(별지 제 2-2 호 서식)

구분			점검항목		점검내용					점검결과					비 고
										결과	불량내용		조치내용
소화기구		수동식		설치장소	○통행 또는 피난에의 장애여부 ○소화약제는 동결․변질 등의 우려가 없고 사용하기 쉬운 위치에 설치여부 ○다중이용업소의 구획된 실 마다 설치여부					○
				설치거리 (注1)	○보행거리가 규정치 이하인가 여부					○					○소형: 20m ○대형: 30m
				적 응 성	○설치장소에 적응하는 소화기 인가의 여부					○
				위치표지	○설치 위치표지 부착 여부					○					○바닥에서 1.5m이하
				본체용기	○변형․손상․현저한 부식 등의 여부					○
				누름쇠, 레바등의 조작장치	○변형․손상 등이 없고 정확한 장치 여부					○
				캡	○변형․손상 등이 없고 정확한 결합 여부					○
				호 스․ 혼․노즐	○본체 용기와의 정확한 결합 여부 ○이산화탄소소화기는 혼 손잡이의 탈락 여부					○ /	해당사항없음
				지시압력계 (注2)	○지시압력치의 적정 여부					○					축압식소화기 (녹색범위)
				소화약제 (注2)	○분말소화약제와 고체화된 것이 있는가의 여부					○
				안전핀 (注3)	○봉인의 탈락 여부					○
		자 동 소화장치		소화약제	○지시압력치의 적정 여부					○
				수신부	○설치장소 및 음향장치의 음량의 적정여부					○
				감지부	○가스누설시험시의 작동여부 및 연료특성의 적절한 설치위치여부					○
				방출구	○소화약제 방출장애 여부					○
				차단밸브	○가스차단밸브의 견고성 및 정상 개폐여부					○
보유현황	설치장소 (층별)					종류 및 규격	보유 수량	합격 수량	불량 수량	설치장소 (층별)		종류 및 규격		보유 수량	합격 수량	불량 수량
	지하 △층					분말/3.3㎏	7	7	0
	지상□층					분말/3.3㎏	7	7	0

● 작성방법 참조사항 ●

설치거리

(注1)

★ 점검포인트 ★

① 각 층마다(보행거리와 무관) 설치

② 소형소화기는 보행거리 20m이내가 되도록 설치

③ 각 층마다 설치하는 것외에 바닥면적이 33㎡이상으로 구획된 각 거실

(아파트의 경우에는 각 세대)에도 배치할 것

지시압력계

(注2)

▶ 점검순서(축압식 소화기) ◀

① 지시 압력계의 지침(7.0～9.8㎏/㎠)을 확인한다.

(충전압력이 부족할 경우에는 재구매 할 것.)

▶ 점검순서(가압식식 소화기) ◀

① 소화기의 캡(뚜껑)을 열어서 위로 뽑아 올린다.

② 가스도입관, 방출관, 가압가스 용기가 모두 달려온다.

③ 가압용 가스용기 내 가스가 액화탄산가스인 경우는 가스용기를 가볍게 두드리면 정상인      경우는 병속에 물을 넣고 두드리는 소리가 나고, 둔탁한 소리가 나면 봉판이 정상이더라     도 용기속의 가스가 누설된 상태이므로 교체하여야 한다. 질소가스인 경우는 가압용 가스     용기를 스패너를 분리하여 봉판이 파괴침에 의해 손상되었는지 확인한다.

안전핀

(注3)

▶ 점검순서 ◀

① 소화기 손잡이 부분에 설치된 안전핀의 봉인 여부 확인

② 봉인이 풀렸을 때에는 일단 사용되었을 가능성을 의심한다.

③ 소화기 외부에 표기되어 있는 소화기의 총 중량과 실제의 소화기 중량을 측정하여

비교한다.

▶ 점검포인트(그 밖의 소화기 점검시 주의사항) ◀

① 축압식 소화기는 내부에 압력이 가압되어 있는 상태이므로 아무런 조치없이 소화기 뚜껑     을 열어서는 안됨.

② 가압식은 한 번 사용시 누름레버를 놓아도 약재가 방출하므로 과잉방출로 인한 피해를 막     으려면 방사 중 소화기를 거꾸로 뒤집어서 가스만 방출시킨다.

③ 가압식은 사이폰관(약제 흡입관)에 밸브를 통한 습기 침투로 인한 약제의 고(체)화를 방     지하기 위하여 호일․은박지 등으로 밀봉을 하였으나 밀봉처리가 제대로 이루어지지 않아     서 약제가 굳는 경우가 있으므로 약제의 고화상태를 확인

④ 축압식은 누름레바를  놓으면 밸브가 막히므로 한 번 사용후 지시압력계의 지침이 녹색부     분에 있고, 중량을 측정하여 현자한 차이가 나지 않는다면 재사용이 가능하다고 하나 밸     브와 밸브캡 사이에 미세한 분말이 끼어서 압력이 소실되는 경우가 있으므로 주의요망.

⑤ 소화기마다 소화기 점검기록카드를 비치하여 효율적인 관리를 할 수 있도록 한다.

⑥ 소화기는 반영구적으로 사용할 수 있으나 8년 이상시 압력에 정상이어도 교체를 권장한

다.