(별지 제 2-19 호 서식)

20. 무선통신보조설비․비상콘센트설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
무선통신보조설비	단자함	○점검 또는 사용상 장애물 유무 확인(①) ○손상이 없고, 단자개폐의 확실성 여부(②) ○표시면에 “무선기기접속단자”라는 표시 및 사용가능 주파수대․주의 사항 표시의 적정성 여부(③)	(가)	(나)	(다)	(무선통신보조 설비)(마) ○방식: 전용․공통 ○무선기 접속단자 -위치 -개수
	무선기기 접속단자	○변형․손상이 없고 무반사종단 저항기 또는 캡의 유무 여부(④) ○콘넥터 결합의 용이성 여부(⑤)
	분배기	○변형․손상이 없는지 여부(⑥)
		○방수조치에 대한 이상 유무(⑦)
	누설동축 케이블	○견고한 지지 여부(⑧) ○손상․탈락 등의 유무(⑨)
비상콘센트설비	보호함	○점검 또는 사용상 장애물 유무(⑩) ○손상이 없고 보호함개폐의 확실성 여부(⑪) ○표시면에 “비상콘센트”라는 표시 의 적정성 여부(⑫)				(비상콘센트설비) (바) ○설치층: ○설치개수: ○비상전원: -비상전원 수전설비 -자가발전설비 -축전지설비
	표시등	○변형․손상․전구단선 등이 없고 점등 여부(⑬)
	플러그접속기	○변형․손상․현저한 부식이 없고 막힘이 없는지의 여부(⑭)
	개폐기	○변형․손상이 없고 개폐기능의 정상 여부(⑮)
	점검스위치	○변형․손상․단자의 풀림 등이 없고 절환기능의 정상 여부()
	비상전원	○기능의 정상 여부()
비고

1. 점검기록부 점검기록방법

(가) 결과란에는 점검결과 시설의 상태가 양호하면  “○”표시를 하고, 정비를 필요로       한다면 “△”, 시설물의 상태가 불량하면 “×”표시로 기록한다.

(나) 에는 결과란에 “△”, “×”로 기록된 시설물에 대해 불량한 내용이나, 정비를 요하       는 내용을 기록한다

(다) 에는 불량시설물이나, 정비를 요하는 시설물에 대해 수리 등을 행한 내용 등을        기재 한다

(마) 무선통신보조설비의 방식 접속단자의 위치, 개수를 기록한다.

(바) 비상콘센트설비의 설치층, 설치개수, 비상전원의 종류를 표시한다

2. 무선통신보조설비

지하가의 화재시 안테나의 복사하는 공간파가 지하에서는 현저하게 감퇴되어 통신불능 상태가 되므로 누설동축케이블 등을 사용하여 지상 및 지하가 사이의 소방대 상호간의 무선연락을 용이하게 하기위한 소방활동상 필요한 설비이다.

[단자함]

①점검 또는 사용상 장애물 유무확인

▶ 단자함 주위상황을 점검하여 사용 및 점검에 장애를 주는 요소는 없는지 확인․점검      한다

②손상이 없고, 단자개폐의 확실성 여부

▶단자함의 변형, 손상 및 먼지, 물 등의 침입이 없고 문짝의 개폐가 원활한지 확인한다

③표시면에 “무선기기접속단자”라는  표시 및 사용가능 주파수대․주의사항 표시의 적정    성 여부

▶단자함의 표시면에 “무선기기접속단자”라는 표시가 부착되어 있고 사용가능 주파수대     와 주의사항표시가 적정하게 표기되어 있는지 확인한다.

[무선기기접속단자]

④변형․손상이 없고 무반사종단저항기 또는 캡의 유무 여부

▶접속단자는 변형이나 손상이 없고 무반사 종단저항기나 캡에는 외관상 찌그러짐 등의     손상이 없는지 확인 한다

⑤콘넥터 결합의 용이성 여부

▶콘넥터는 주로 건물 외부의 눈에 쉽게 띄는 장소에 설치된 무선기기접속단자함 내부와     수신반 부근제어반에 설치된 연결구에 접속하도록 되어 있으며 필요개소에 따라 비치     되어 있어야 한다

[분배기]

⑥변형․손상이 없는지 여부

▶ 분배기의 변형이나 손상이 없는지 육안으로 확인한다

⑦방수조치에 대한 이상 유무

▶ 분배기의 방수에 대한 조치가 적절한지 확인한다

[누설동축케이블]

⑧ 견조한 지지여부

▶ 누설동축케이블이 견고하게 지지되어 있는지 확인하고, 또한 접속부분에 방습조지치는 되어 있는지 확인한다.

⑨손상, 탈락 등의 유무

▶ 손상, 탈락 된 부분은 없는지 확인한다.

3. 비상콘센트설비

화재발생시 화재로 인하여 건물내부에 설치되어 있는 상용전원은 전선의 연소, 개폐기의 단락 또는 파괴로 인하여 정전이 된다. 특히 야간의 경우에는 건물내부가 어두워지기 때문에 진화에 어려움을 초래하게 된다. 따라서 소방대의 원활한 소방활동을 위하여 사전에 전원을 확보하는 설비이다.

[보호함]

⑩점검 또는 사용상 장애물 유무

▶비상콘센트함 주위에 점검 또는 사용상의 장애물은 없는지 확인한다

⑪손상이 없고 보호함개폐의 확실성여부

▶보호함의 외형상 변형, 손상 및 먼지, 물 등의 침입이 없고 문짝의 개폐가 원활한지 점검한다.

⑫표시면에 “비상콘센트”라는 표시의 적정성 여부

▶ 매입시 보호함 안에 콘센트를 설치하고 보호함 상부에는 적색 표시등, 보호함 표면에 비상콘센트 표시가 적정하게 표기되어 있는지 확인한다

[표시등]

⑬변형․손상․전구단선 등이 없고, 점등 여부

▶ 변형, 손상이 없으며 전구단선 등이 없고 표시등은 확실히 점등되어야 한다

[플러그 접속기]

⑭변형․손상․현저한 부식이 없고 막힘이 없는지의 여부

▶변형, 손상, 현저한 부식이 없고 이물질 등으로 인하여 막힘이 없는지 확인한다

[개폐기]

⑮변형․손상이 없고 개폐기능의 정상 여부

▶ 변형, 손상 등이 없고 개폐위치가 정상인지 확인한다.

[점검스위치]

변형․손상․단자의 풀림 등이 없고 절환기능의 정상 여부

[비상전원]

기능의 정상유무

▶상용전원을 차단하여 비상전원으로의 절환과 용량 및 기능이 정상이어야 한다.