3. 옥내ㆍ외소화전설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
수원	물의상태 (注1)			○현저한 부패, 부유물, 침전물 등의 여부	○			(수원) ○종류: ○수량: (㎥) (注5)
	급수장치			○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○기능의 정상 여부	○
	수위계			○정상적인 작동여부	○
	저수위 경보장치 (注2)			○정상적인 작동여부	○
	밸 브 류			○개폐조작이 쉬운지의 여부	○
전동기제어장치	개폐기 및 스위치류			○단자가 고정되어 있고 기능의 정상 여부	○			(전동기제어장치) ○전압계: V ○전류계: A ○자동․수동 ○절환상태: 양호,불량
	퓨우즈류 (注3)			○적정한 종류 및 용량을 사용 하는가의 여부	○
	계 전 기			○기능의 정상 여부	○
	표 시 등			○정상적인 점등 여부	○
	절환장치			○자동․수동 절환장치의 정상 여부 (평상시 자동 상태)	○
	결선접속			○단선․단자의 풀림․탈락․손 상 등의 유무	○
기동장치	기동조작부			○직접조작부 및 원격조작부 기능의 정상 여부	○			○설정압력: ○주펌프 기동: Mpa 정지: Mpa ○충압펌프 기동: Mpa 정지: Mpa (注4)
	기동용 수압개폐 장치			○압력스위치의 단자가 고정되어 있으며 작동압력치가 적정한지의 여부 ○압력탱크의 공기 확인 및 물배수후 공기 교환	○ ○
가압송수장치	펌프방식	전동기	회전축	○원활한 회전 여부	○			○전동기출력: HP ㎾
			베어링부	○윤활유의 변질 등이 없고 필요량 충전여부	○
			축부속	○풀려 있거나 기능의 정상 여부	○
			본체	○기능의 정상 여부	○

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목				점 검 내 용				점검결과				종별, 제원, 규격 등
									결과	불량내용		조치내용
가압송수장치	펌프방식	내연기관 (注5)		연료	○연료탱크 정상(20분이상) 및 누수 여부				○
				축전지	○정상전압․전류 여부				○
				본체	○윤활유 적정 여부				○
		펌프		회전축	○원활한 회전 여부				○				○주펌프 -양정: m -토출량: ℓ/min ○전동기 -종류: -용량: HP
				베어링부	○윤활유의 오염, 변질 등이 없고 필요량 충전 여부				○
				그랜드부	○현저한 누수의 유무				○
				연성계 및 압력계	○정상 작동여부				○
				성능	○정상여부 (성능시험을 통해서)				○
	고가수조방식				○압력의 정상여부				○
	압력수조방식				○압력저하 방지 장치의 정상작동 여부				○
물올림장치	밸 브 류				○개폐조작이 쉬운지의 여부				○				○수량: ℓ
	자동급수장치				○변형․손상, 현저한 부패 등의 여부 ○수량이 감수(⅔)시 자동급수 여부				○
	저수위 경보장치				○변형․손상, 현저한 부식 등의 여부 ○수량이 감수(½)시 저수위경보 작동여부				○
비고	※ 펌프성능시험결과표
			구 분			체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전			적 정 여 부
			토출량 (ℓ/min)			0					1.체절운전시 토출압은 정격토출압의 140%이하 ( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상 ( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상 ( )
			토출압 (kgf/㎠)				(注5)
	※릴리프밸브 작동 압력 : Mpa

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용		점검결과				종별, 제원, 규격 등
				결과	불량내용	조치내용
배관	밸 브 류	○개폐조작이 쉬운지의 여부		○				○주관경: mm ○가지관경: mm
	배 관	○새거나 변형․손상의 여부 ○보온조치 여부		○
	여과장치	○여과망의 변형․이물질의 축적 등의 유무		○
	순환배관	○변형․손상․기능(체절압력에 서 작동) 정상 여부		○
소화전함등	호스및 노즐, 개폐밸브	○손상, 현저한 부식 등이 없고 결합이 쉬운지의 여부		○				○기동방식 -수동기동방식 -자동기동방식 ○방수압력: 층 Mpa 양호,불량 ○방수량: 층 ℓ/min 양호, 불량
	위치표시등	○손상․탈락․깨진 전구등이 없는지 의 여부		○
	펌프기동 표시등	○손상․탈락․깨진 전구등이 없는지 의 여부 ○송수펌프기동시 점등 여부		○
	기동스위치 (수동기동방식)	○손상․탈락 등이 없는지의 여부		○
	“조작방법” 표지	○“조작방법”표지 부착 여부		○
	감압밸브	○손상․변형 및 밸브누수 여부		○
송수구		○패킹의 노화 및 호스결합 여부 ○소방차진입로 확보 및 장애물 여부		○
※주 요 기 능 점 검 사 항		○ 펌프성능시험배관을 이용한 펌프 성능시험 ○ 최상층의 소화전을 이용한 방수시 험, 방수상태 확인 ○ 최상층의 소화전 개방시 송수펌프 자동기동 및 기동표시등 점등 확인 ○ 제어반(자탐용수신반)의 펌프기동스위 치가 자동상태인지 확인 ○ 주배관 개폐밸브 개방 확인 ○ 비상전원의 절환 확인		○
전원	비상전원	비상전원으로의 절환 여부						자가발전설비 축전지설비
설치개수	층별(동별)		설치수량	층별(동별)			설치수량
비고

(별지 제 2-3 호 서식)

● 작성방법 참조사항 ●

물의상태

(注1)

★ 점검포인트 ★

○ 물의상태를 확인해야 하는 이유?

▷ 부유물,침전물이 펌프를 손상시키는 원인이 되기 때문

: 펌프방식에서는 풋밸브 하부와 주위,

지상수조는 볼텍스 하부의 부유물이나 침전물 여부 확인

저수위

경보장치

(注2)

★ 점검포인트 ★

○ 배수밸브를 조작하였을 때 감수상태에서 정상적으로 경보를 발하는지 확인한다.

퓨우즈류

(注3)

★ 점검포인트 ★

○ 전기회로에 퓨우즈를 사용하는 이유?

과전류 차단을 위해 저압전로에 사용하는 회로에 과전류나 써지 등의 이상이 발생할 경우 주울열에 용단되는 재질을 선택하여 회로를 개방하여 회로를 보호할 목적으로 설치

○ 퓨우즈의 용량은?

퓨우즈는 정격전류의 1.1배 전류에 견디고 정격전류의 1.6배 및 2배의 전류를 통한 경우 규정된 시간(2분～240분)에 용단되어야 함.

○설정압력:

○주펌프

기동:

Mpa

정지:

Mpa

○충압펌프

기동:

Mpa

정지:

Mpa

(注4)

★관련이론 및 점검방법★

▶ 압력스위치 (Pressure Switch) 표시 구분

① Range : 펌프의 정지압력 눈금

② Diff : 펌프의 정지압력과 기동압력의 차이 눈금

(펌프가 Diff 만큼 압력이 떨어지면 다시 기동하게 된다.)

▶ 압력스위치 (Pressure Switch) 눈금 조절 방법

압력스위치에는 눈금이 Diff와 Range로 표시되어 있고, 단위는 kg/cm2로 되어 있으며    압력지시치의 조정은 압력스위치 상단에 위치한 조정나사를 돌리면 필요한 압력 눈금   에 맞출 수 있음.

▶ 압력스위치 (Pressure Switch) 셋팅기준

구 분	펌프	기동압(kg/㎠)	정지압(kg/㎠)
스프링클러	주	- 다음에서 구한 압력중에서 더 큰값 ① 최고위 헤드의 위치에서 기동용수압 개폐장치까지의 낙차압력+1.5kg/㎠ ② 옥상수조의 위치에서 기동용수압 개폐장치까지의 낙차압력+0.5kg/㎠	펌프의 전양정÷10
	충압	- 주펌프의 기동압 + 0.5 kg/㎠	펌프의 전양정÷10 (또는 주펌프 정지압과 같거나, 0.5kg/㎠정도 크게 놓는다)
옥 내 소화전	주	- 자연압 + 1.7 kg/㎠	펌프의 전양정÷10
	충압	- 주펌프의 기동압 + 0.5 kg/㎠	펌프의 전양정÷10 (또는 주펌프 정지압과 같거나, 0.5 kg/㎠정도)

▶ 압력스위치 Setting 예시

예) 펌프양정 100m, 자연압 6kg/㎠일 때 옥내소화전펌프

주펌프: 기동압은 6+1.7=7.7 kg/㎠, 정지압은 10kg/㎠

따라서 Range = 10, Diff = 10-7.7 = 2.3

충압펌프: 기동압은 7.7+0.5=8.2kg/㎠, 정지압은 10-0.5=9.5 kg/㎠

따라서 Range=9.5, Diff = 9.5 - 8.2 = 1.3

▶ 압력스위치 Setting 예시에 의한 셋팅순서

가. 제어반(MCC)에서 주, 충압펌프의 운전스위치를 정지 또는 수동의 위치로 한다.

나. <그림 3>에서 V1밸브를 폐쇄한다.

다. V3를 개방하고 압력챔버에 부착된 압력계의 눈금을 확인하면서 서서히 V2 열어서 물을 배수시키면 압력계의 지침이 서서히 내려간다.

라. <그림 4>의 충압펌프용 압력스위치 작동확인침이 아래로 내려가면서 접점이 동작하는 소리를 확인할 수 있다. 이때의 압력계의 지시압력이 충압펌프의 기동압력(8.2kg/㎠)이다.

마. 계속하여 V3을 개방하여두면 압력이 계속 저하하여 주펌프용 압력스위치가 동작하는 소리를 확인할 수 있다. 이때의 압력계의 지시압력이 주펌프의 기동압력(7.7 kg/㎠)이다.

바. 주펌프의 기동점까지 확인하고 나면 V2, V3 밸브를 잠근다.

사. V1밸브를 완전히 개방하면 옥상수조부터 기동용 수압개폐장치까지의 자연압에 의해 기동용수압개폐장치가 가압된다.(물이 기동용 수압개폐장치로 흘러 들어가는 소리를 확인할 수 있다)

아. 제어반(MCC)에서 충압펌프의 운전스위치를 자동으로 하면 충압펌프가 기동하고 기동용수압개폐장치가 가압되며 정지압력(9.5 kg/㎠)에 도달하면 충압펌프가 정지된다.

자. 제어반에서 주펌프의 운전스위치의 위치를 자동으로 하면 펌프가 기동하고 주펌프 정지압력(10 kg/cm2)에 도달하면 펌프가 정지된다.(주펌프는 용량이 매우 큼으로 인하여 순간적으로 기동하고 정지할 수가 있다)

차. 주펌프 및 충압펌프의 압력은 아래와 같이 나타낼 수가 있다.

※ 펌프성능시험결과표

구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전
토출량 (ℓ/min)	0
토출압 ( Mpa)		(注5)

★ 관련이론 및 점검방법 ★

▶펌프성능시험

1) 목 적

펌프의 성능곡선을 수시로 확인하여 펌프의 토출량 및 토출압이 설치 당시의 특성곡선에 부합여부를 진단하고 부합되지 않을 경우 어느 정도의 편차가 있는지를 조사하여 보수 및 유지관리를 위한 자료 획득에 있다

2) 펌프성능시험 방법

<펌프의 성능곡선 >

양정[m]
		체절운전점
140% 릴리프밸브개방→
								)	정격부하운전점
100%
											최대운전점
65%
	0						100%			150%			유량[ℓpm]

가) 체절운전(무부하 시험, No Flow Condition)

① 펌프 토출측 밸브와 성능시험배관의 유량조절밸브를 잠근상태에서 운전

을 하게 될 경우,

② 이 때의 양정이 정격양정의 140%이하인지 확인

나) 정격부하 운전(정격부하시험, Rated Load)

① 펌프를 기동한 상태에서 유량조절밸브를 개방하여 유량계의 유량이

정격유량상태(100%)일 때,

② 토출압력계와 흡입압력계의 차압이 정격압력 이상이 되는지 확인

다) 최대운전(피크부하 시험, Peak Load)

① 유량조절밸브를 더욱 개방하여 토출량이 150%가 되었을 때,

② 토출측과 흡입측의 차압이 정격양정의 65%이상이 되는지 확인

▶ 펌프성능시험 작성예시

예) 펌프양정이 70m, 유량이 12,400㎥일 때의 펌프성능시험표작성은 ?

구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전
토출량 (ℓ/min)	0	200	300
토출압 ( Mpa)	9.8	7.0	4.55

․ 체절운절일 때의 토출량 : 0 ℓ/min

․ 정격운전(100%)일 때의 토출량 : 12,400㎥ ÷ 60min = 200 ℓ/min

․ 정격유량의 150%운전일 때의 토출량 : 200ℓ/min×1.5 = 300 ℓ/min

․ 체절운전일 때의 토출압 : 9.8 Mpa

(펌프명판에 기재된 양정(m)을 으로 나누어 정격압력을 구하고 보통 체절압력은 정격압력의      1.4배로 하므로 여기에 정격압력을 곱하여 산출한다.

․ 정격운전(100%)일 때의 토출압 : 7.0 Mpa

․ 정격유량의 150%운전일 때의 토출압 : 4.55 Mpa