5. 포 소화설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점검항목		점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
						결과	불량내용	조치내용
포소화설비		포소화약제저장탱크	소화 약제		○포원액은 규정대로 확보 여부 ○변질․현저한 오염 등의 유무	○			(포소화약제 저장탱크) ○약제량 -7400ℓ
			압력계		○가압되어있는 탱크내부 압력계를 부착했는지의 여부	○
			밸브류		○개폐조작이 쉬운지의 여부	○
		포소화약제혼합장치등	약제혼합장치		○변형 손상의 여부	○			(포소화약제혼합방식) -펌프프로포셔너 -프레져프로포셔너 -프레져사이드프로포셔너 -라인프로포셔너
			가압송액장치		○현저한 수액이 없고, 가압용펌프를 필요로 하는 것은 가압송수장치에 준한 점검으로 기능의 정상 여부	○
			개폐 밸브		○개폐조작이 쉬운지의 여부	○
		유수검지장치 및 압력검지장치	밸브 본체		○기능의 정상 여부	○			(유수검지장치) ○위치:B3,B1 ○설치수:2개
			압력 스위치		○단자의 풀림 등이 없고, 작동압력의 적정 여부	×	압력표시불량	교체요망
			방호구획(고발포에한함)		○개구부의 자동폐쇄장치 기능의 정상 여부
			음향 장치		○기능의 정상 여부	○
		수동 기동장치 및 수동 개방밸브			○수동조작함 위치적정 여부 ○기동시 설비는 정상적으로 기동하는 지의 여부 ○수동조작함의 표지의 설치여부	△	기동표시등 점등불량	램프교체요망	(수동조작함) ○위치: ○설치수:4개
		화재표시 및 경보장치		음향	○정상적으로 울리고 그 음량의 적정 여부	○
				음성	○기동후 주의음을 발하는지의 여부	○
				표시등	○화재표시등의 점등 여부	○
		비상전원			○연료 20분이상 확보 여부 ○상용전원 정전시 비상전원으로의 절환 여부	○			(비상전원) ○종류: -축전지설비 -자가발전설비 -비상전원수전설비
비고	※ 설비의 종류 : □ 홈워터스프링클러설비 ■홈헤드설비 □고정포방출설비 □포소화전설비 □포호스릴설비

■ 설치대상

소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행령 별표4 및 위험물안전관리법시행규칙 별표17

가. 항공기 격납고

나. 주차용건축물로서 연면적 800제곱미터 이상인 것

다. 건축물내부에 설치된 차고 또는 주차장으로서 차고 또는 주차의 용도로 사용되는

부분의 바닥면적의 합계가 200제곱미터 이상인 것

라. 기계식주차장으로서 20대 이상의 차량을 주차할 수 있는 것

마. 전기실․발전실․변전실․축전지실․통신기기실 또는 전산실로서 바닥면적이

300제곱미터 이상인 것

※ 소화난이도등급Ⅰ에 해당하는 제조소등

※ 차고․주차장에 스프링클러설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우에는 그 설비의 유효     범위안의 부분에서 설치가 면제된다.

● 작성방법 ●

■ 각 항목별 점검내용이 화재안전기준 NFSC 105 (포소화설비의 화재안전기준)에 적합하게     설치되어 있고 정상적으로 작동되는지 확인후 그 결과를 점검결과란에 기재

1. 포소화약제저장탱크 : 화재안전기준 NFSC 105 제8조제1항

2. 포소화약제혼합장치등 : 화재안전기준 NFSC 105 제9조에 의해 설치된 혼합장치

3. 유수검지장치 및 압력검지 장치 : 밸브의 정상 작동여부 및 부속설비 장상여부 확인

4. 수동기동장치 및 수동개방밸브 : 화재안전기준 NFSC 105 제11조제1항

5. 화재표시및경보장치 : 화재안전기준 NFSC 105 제11조제3항

6. 비상전원 : 화재안전기준 NFSC 105 제13조제2항