(별지 제 2-5 호 서식)

6. 이산화탄소․할로겐ㆍ청정소화약제ㆍ분말 소화설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분		점검항목	점 검 내 용		점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
할 로 겐 . 청 정 소 화 약 제 . CO2 ․ 분 말 소 화 설 비	약제저장용기등	설치상황	○약제용기저장소의 적합 여부		○			(약제저장용기) ○위치:저장실 ○용기수: 10병 ○약제량: 45㎏ ○용기밸브 개방장치종류 □ 전기식 □ 가스압식
		소화약제량	○소화약제량의 규정량 이상 저장 여부		○
		용기밸브 개방장치	○용기밸브개방장치(피스톤로드 및 파괴침)의 변형․손상 등이 없고 정상작동 여부		○
	기동용가스용기등	외형	○변형․손상의 유무		○			(기동용가스용기) ○위치:용기실 ○용기수: 2병 ○가스량:0.6㎏ ※저장용량이 0.6㎏이상인가 확인 ○경보발령후 기동용기솔레 노이드밸브 개방전까지 지연장치 작동 시간 ___30_초
		가스량	○규정량이상 저장 여부		○
		용기밸브 개방장치	○단자의 풀림․파괴침의 변형 등이 없고 정상작동 여부		○
		※작동확인	○기동용기에 설치된 솔레노이드 밸브 이탈 후 봉침(파괴침)작동 여부		○
			작동방법	① 수동조작 스위치 작동 ② 감지기 2개회로 동작 ③ 수신반에서 동작시험 스위치조작중 택하여 실시 ※주의사항: 기동용기와 솔레 노이드밸브를 반드시 분리 후 실시
	선택밸브	본체	○걸쇠의 고정부 풀림		○			○선택밸브수: 개 ○개방장치: □ 전기식 □ 가스압식
		외형	○변형․손상의 유무		○
		접속부	○접속부의 풀림 등이 없고 기능 의 정상 여부		○
	기동장치	조작함	○문짝의 개폐기능의 정상 여부		○			(기동장치) ○위치:용기실 ○조작함수 : 2개 (방호구역수)
		누름버튼	○방출용스위치 및 비상정지용 누름버튼 등의 손상이 없고 기 능의 정상 여부		○
		표시등	○정상적인 점등 여부		○
		자동․수동절환장치	○절환기능의 정상여부(자동식 기동장치)		○
비고	※ 설비방식 : ■ 전역방출방식 □국소방출방식 □호수릴방식

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
할 로 겐 . 청 정 소 화 약 제 . CO₂ ․ 분 말 소 화 설 비		경보장치	음향	○정상적으로 울리고 그 음량의 적정 여부	○			1분이상
			음성	○기동후 주의음을 발하는지의 여부	○
		방출표시등 및 압력스위치	위치	○방호구역외에 설치 되었는지 의 여부	○
			점등여부	○정상적인 점등 여부(압력스위 치 작동 후)	○
			"표시등" 표지	○가스방출표지는 보기쉬운 곳 에 설치되어 있는지 여부 ○방출표시등 문자는 선명한지 여부	○
			싸이렌	○싸이렌의 변형․손상은 없는 지 여부	○
		방호구획		○개구부의 자동폐쇄장치 기능 의 정상 여부	○			(방호구획) ○방호구획수:
		비상전원		○상용전원 정전시 절환 여부	○			20분이상
		감지기 (자동식기동장치)		○감지기파손․변형 또는 탈락 여부	○
				○감지기 한 회로 동작시 싸이 렌이 작동하며, 두 회로 동작 시 솔레노이드밸브가 작동하 는지 여부 ※기동용기와 솔레노이드밸브를 반드시 분리 후 실시할 것	○
				○감지기 정상 작동 여부	○
		제어반		○계전기류의 커버의 파손․ 탈락은 없는지 여부	○
				○지연장치는 이상 여부	○
				○각종 스위치류의 이상은 없는 지 여부	○
				○도통시험 및 화재작동시험 시 이상은 없는지 여부	○
				○예비전원 충전상태는 이상이 없는지 여부	○
				○연동장치는 이상 여부	○			벨,부저등
비고