작동기능점검표 작성예시

(자동화재탐지설비, 시각경보기, 자동화재속보설비)

자동화재탐지설비․시각경보기․자동화재속보설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
			결과	불량내용	조치내용
예비 전원 비상 전원 (내장 형)	절환장치	○상용전원에서 비상전원으로, 비상전원 에서 상용전원으로의 자동절환 여부	○
	충전장치	○변형․손상 등이 없고 이상한 발열 등의 유무	○
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무	○
수신기	스위치류	○단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부	○
	퓨우즈류	○적정의 종류 및 용량의 사용 유무	○
	계전기	○기능의 정상 여부 확인	○
	표시등	○정상적인 점등 여부	○
	경계구역 표시장치	○손상․불선명한 부분 등의 유무	○
	통화장치	○수신기 상호간 또는 발신기 등과의 통화가 명료하게 이루어지는가의 여부	○
	결선접속	○단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무	○
	화재표시	○화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부	○
	회로도통	○회로도통시험을 하였을 때 시험용 계기의 지시 또는 확인 등의 점검에 의한 도통 여부	△	점검결과보고서 참 조
	예비품등	○퓨우즈․전구등의 예비품 및 회로도 등의 비치 여부	○

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목			점 검 내 용	점검결과			종별, 제원, 규격 등
					결과	불량내용	조치내용
감지기	외형			○변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무	○
	경계상황	미경계 부분		○설치 후의 용도변경․칸막이 변경 등으로 인한 미경계부분의 이상 유무 확인	○
		기능장애		○감열부의 기능장애가 되는 도장 등 이 없고 열기류 또는 연기 유동의 장애물 유무	○
		가열, 가연시험		○감지기에 가열, 가연시험을 한 경우 확실하게 작동하고, 또한 경계구역 의 표시의 적정여부	△	점검결과보고서 참 조
음향장치	발신기			○누름버튼 또는 송수화기를 조작한 때 확실하게 작동하고, 확인등이 있는 것은 점등 여부 ○응답표시등의 정상 점등 여부	△	점검결과보고서 참 조
	음량등			○음량 및 음색이 다른 기계의 잡음 등과 구별 여부	△	점검결과보고서 참 조
	경보방식			○경보방식(일제경보․구분경보)대로 지구음향장치가 울리는가의 여부	○
	표시등			○변형, 손상, 탈락 등의 유무 ○점등 유무	○
시각경보기	외 형		○변형․손상․탁락․현저한 부식 등의 유무		○
	설치높이		○부닥으로부터 2m이상 2.5m이하의 장소에 설치여부		○
	설치위치		○복도․통로․청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치여부 ○각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치여부		○
	○감지기 또는 발신기 동작시 정상작동 여부				○
자동화재 속보설비			○위치,성능,전원,관리상태등 정상여부
비고

▶ 작성방법 참조사항 ◀

예비전원비상전원

□ 절환장치

수신기의 예비전원시험스위치를 눌러 교류전원이 차단되면서 예비전원으로 절환되어 전압표시 램프등의 24V가 점등되는지(지시전압표시계로 설치되어 있을 경우에는 지시침이 24V를 가르키는지)를 확인한다.

□ 충전장치 및 결선접속

예비전원시험스위치를 눌렀을 때 전압표시 램프등에 24V가 점등되지 않을 때에는 수신기내의 예비전원 베터리의 변형 및 손상등이 없는지를 확인하고 아울러 예비전원과 접속된 결선의 단자의 풀림 및 탈락․손상 등을 확인하여 기재한다. 예비전원의 이상으로 인하여 전압표시에 나타나지 않을 경우에는 베터리를 교환한다.

수신기

□ 수신기의 각종 표시등

○ 화재표시등 : 화재발생을 알려주는 적색표시등이며 경계구역의 구별없이 지구 표시등과 함께 점등되며,

○ 지구표시등 : 경계구역을 나타내는 표시등으로서 화재가 발생된 위치를 표시합니다.

○ 예비전원등 : 내부회로에 공급되고 있는 전원이 예비전원일 때 점등되는 표시등,

○ 예비전원감시등 : 예비전원의 이상유무를 확인해주는 표시등이며,

○ 발신기응답등 : 화재신호가 발신기의 조작에 의한 것인지를 확인해주는 표시등,

○ 스위치주의등 : 각 조작스위치가 정상위치에 있지 않았을 경우 점멸․점등을 반복하는 표시등,

○ 도통시험등 : 도통시험 시 해당회로의 정상여부를 확인해 주는 표시등

○ 전압표시등 : 수신기에 공급되는 전압이 정상인지를 확인해 주는 표시등입니다.  도통시험등과 전압표시등 없이 전압계가 설치되어 있는 수신기는 전압계가 도통시험등과 전압표시등의 역활을 대신한다.

□ 수신기의 각종 기능버튼

○ 예비전원시험스위치 : 예비전원의 배터리 충전상태를 점검하기 위한 스위치.

○ 주경종,지구경종스위치 : 수신기 직근에 있는 주경종과 발신기에 내장되어 있는 지구경종의 명동을 정지하는 스위치,

○ 동작시험스위치 : 수신기에 화재신호를 수동으로 입력하여 수신기가 정상적으로 동작되는지를 점검하는 스위치

○ 도통시험스위치 : 감지기에 접속된 회로의 결선상태가 정상인지를 확인할 때 사용하는 스위치

○ 회로선택스위치 : 동작시험이나 도통시험시 필요한 회로를 선택하기 위하여 사용하는 스위치

○ 자동복구스위치 : 동작시험 시 해당회로의 이외의 회로에 대하여 자동으로 화재복구를 해주는 스위치

○ 전화잭 : 발신기와 수신기, 수신기 상호간 통화가 가능하도록 해주는 기능

□ 퓨우즈류 : 수신내 내부에는 자동화재탐지설비의 각종 구성요소를 담당하는 퓨우즈가 설치되어 있는데 그 퓨우즈류의 정상상태를 확인한다. 확인방법은 퓨우즈 직상부나 측부에 램프등이 점멸상태인 경우에는 정상상태고, 만약 램프등이 점등상태일 경우에는 퓨우즈가 단선상태이므로 그 용량에 맞는 퓨우즈로 교환해 준다.

(퓨우즈의 용량은 퓨우즈 표면에 기재되어 있음)

□ 경계구역 표시장치 : 수신기의 지구표시등에 경계구역을 나타내는 표시사항이 기재되어 있는지 확인 및 손상여부를 확인한다.

□ 화재표시 : 화재표시는 감지기나 발신기가 화재신호를 발신할 경우 이를 수신하여 해당회로의 화재표시와 음향장치의 정상적인 작동을 확인하기 위한 회로동작시험으로 확인하여 기재한다.

회로동작시험을 하기전에 동작시험으로 인하여 소화설비나 방화셔터 등이 동작 될 우려가 있으므로 각 설비의 연동스위치를 정치위치에 놓아 작동되지 않도록 한다

○ 회로동작시험 방법

1. 회로동작시험스위치를 누르고 스위치주의등의 점등상태를 확인한다.

2. 회로선택스위치를 회로별로 차례로 회전시켜 화재시의 작동시험을 실시한다.

3. 각 릴레이의 작동, 화재표시등 및 지구표시등의 점등, 음향장치의 작동 등을 확인하여 정상여부를 기재

4. 회로동작시험을 실시한 후에 회로선택스위치를 정상위치로 복귀하고, 화재복구스위치 눌러 정상상태로 한다.

□ 회로도통 : 회로도통은 송배선식으로 연결한 감지기배선이 발신기를 거쳐 수신기까지 연결된 선로가 단선, 단락 등이 없는지를 확인하기 위하여 회로도통시험을 실시한 후 이상여부를 기재

○ 회로도통시험 방법

1. 도통시험스위치를 누르고 스위치주의등의 점등상태를 확인한다.

2. 회로선택스위치를 이용하여 각 회로별로 선택하여 지구표시등의 경계구역 표시별로 도통시험표시등의 정상 및 단선상태를 확인하여 기재

(전압계로 설치된 수신기는 전압계의 지침이 2-6V를 지시(정상상태)하거

나 0V를 지시(단선상태)를 확인한다)

3. 회로도통시험을ㄹ 실시한 후에 회로선택스위치를 정상위치로 복귀한다.

감지기

□ 외형 및 경계상황

감지기의 외형이 변형이나 손상 또는 부착면으로부터 탈락되었는지를 확인하여, 설치후 건축물의 용도변경 등으로 감지기가 미설치된 부분이 없는지를 확인하며, 감열부의 기능장애가 되는 도장, 도색이나 열기류 및 연기 유동의 방해가 되는 장애물이 없는지를 점검하여 이상유무를 기재

음향장치

□ 발신기 : 발신기의 누름버튼 또는 송수화기를 조작했을 때 발신기 작동램프등의 점등상태 및 수신기의 응답표시등에 황색 점등이 되는지와 전화부저가 울리는지를 확인하여 기재

□ 음량 및 경보방식 : 음량 및 음색은 다른 기계의 소음과 명확히 구별되어 그 소리가 그 층의 어느 부분에서도 확인이 가능한지를 확인하여 기재하며, 경보방식은 일제경보방식과 구분경보방식으로 나눌수 있는데, 지하층을 제외한 층수가 5층이상으로서 연면적이 3,000제곱미터 이상인 건축물은 구분경보방식으로 나뉘므로 음향장치를 확인할 때 구분하여 확인하다.

□ 표시등 : 발신기의 위치를 표시하는 표시등이 항상 점등되어 있으며, 손상, 탈락, 등위 유무를 확인하여 기재

시각경보기

□ 외형 및 설치높이 : 외형이 변형․손상․탁락․현저한 부식 등의 유무를 확인하며, 설치높이가 2m이상에서 2.5m이하의 위치에 부착되어 있는지를 확인하여 기재

□ 설치위치 : 복도․통로․청각장애인용 객설 및 공용으로 사용하는 거실에 설치되어 있으며 각 부분에서 유효하게 시각경보를 발할 수 있는 위치에 설치되어 있는지 여부를 확인하여 기재

□ 감지기 및 발신기 동작시 또는 수신기의 회로동작시험을 실시할 때 정상작동 되는지를 확인하여 기재

만약, 시각경보기 설치대상에 해당하지 않을 경우에는 불량내용에 “해당사항없음”이로고 기재한다.

※ 시각경보기 설치대상

가. 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설,

위락시설, 창고시설 중 물류터미널

나. 의료시설, 노유자시설, 업무시설, 숙박시설, 발전시설 및 장례식장

다. 교육연구시설 중 도서관, 방송통신시설 중 방송국

라. 지하가 중 지하상가

자동화재속보설비

□ 화재발생시 자동화재탐지설비 작동과 동시에 관활소방관서로 통보되야 하므로 설치 위치, 성능, 전원, 관리상태등을 확인하여 기재

만약, 자동화재속보설비 설치대상에 해당하지 않을 경우에는 불량내용에 “해당사항없음”이로고 기재한다.

※ 자동화재속보설비 설치대상

가. 업무시설, 공장, 창고시설, 교정 및 군사시설 중 국방 ․ 군사시설, 발전시설(사람이 근무하지 아니하는 시간에는 무인경비시스템으로 관리하는 시설에 한한다)로서 바닥면적이 1천5백제곱미터 이상인 층이 있는 것

나. 노유자생활시설

다. 나.에 해당하지 아니하는 노유자시설로 바닥면적이 500제곱미터 이상인 층이 있는 것. 단, 사람이 24시간 상시 근무하고 있는 경우 설치하지 않을 수 있다.

라. 수련시설로 바닥면적이 500제곱미터 이상인 층이 있는 것.

마. 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물. 단, 사람이 24시간 상시 근무하고 있는 경우 설치하지 않을 수 있다.

바. 층수가 30층 이상인 것.

사. 요양병원으로서 바닥면적이 500제곱미터 이상인 층이 있는 것.

□ 설비개요

항 목	수 신 기	자동화재속보설비	감지기
			열	연기
종 류(형 식)	P형1급 복합형 수신기		차동식스포트형(2종) 정온식스포트형(2종)	광전식,이온화식(2종)
제 조 자	금성방재공업(주)		금성방재공업(주)	금성방재공업(주)
회로수(설치수)	30/ (21)		119 (차동식:96,정온식:23)	44

▶ 종류 및 제조자

: 수신기가 설치된 가장 인근에 설치된 열감지기 및 연기감지기의 감열,감연부를 떼어 뒷부분에 기재된 종류 및 제조회사를 보고 대표적으로 기재

▶ 설치수 : 대상물에 설치된 열감지기 및 연기감지기 총 개수를 파악하여 종류별로 기재

▶ 종류 : 수신기에 표시된 종류를 기재

(예, P형2급수신기, P형1급수신기,

P형1급 복합형수신기)

▶ 제조자 : 수신기에 표시된 제조회사 이름을 기재

▶ 회로수(설치수)

: 회로수는 수신기에 설치된 지구표시창의 개수로 수신기에 표시되어 있으며 설치수에는 지구표시창에 각 경계구역을 표시한 개수(즉 사용회로 개수)를 기재

※ 수신기의 경우 사용회로수 기재

경 계 구역		감 지 기						발신기
		열 감지기				연기 감지기
층별	회로번호	차동식 스포트형	보상식 스포트형	정온식 스포트형	차동식 분포형	연기 감지기	기타
지하1층	1			3				1
1층 (좌측)	2	6		1		3		1
1층 (우측)	3	13				2		1
비 고

▶수신기 지구표시창의 경계구역에 해당하는 층에 설치된 발신기 개수를 기재

(일반적으로 1개의 경계구역에는 1개의 발신기가 설치되어 있음)

▶수신기 지구표시창의 회로에 기재되어있는 층의 감지기 설치현황을 감지기 종류별로 구분하여 그 개수를 파악하여 기재

- 차동식스포트형 : 일반적으로 실내에 설치됨

- 정온식스포트형 : 보일러실, 발전기실, 주방에 설치됨

- 연기감지기 : 복도, 계단, 현장로비, 층고가 높은 장소에 설치됨

▶수신기의 지구표시창에기재된 층별 구역명칭을 회로순서대로 기재